## 模板
序号 | 工单号 | 优先级 | 维修类型 | 负责人 | 机组 | 专业 | 电厂编码 | 工作内容 | 机组类别 | 开始日期 | 开始时间 | 结束日期 | 结束时间 | 班组 | 隔离单号 | 工作票类型 | 总人数 | 班组成员 | 工作内容及地点 | 隔离类型 | 隔离状态 | 安全标示 | 隔离措施 | 预控措施
2 | 883 | 立刻 | 定期工作 | 王志英 | 科林公用 | 热控专业 | K0BFS08GS001-H08 | 35万机组输煤电子间控制柜清扫、定期维护。 | 呼和浩特科林热电厂 | 2020/03/18 | 11:35 | 2020/03/18 | 18:00 | 热控计算机
3 | 837 | 立刻 | 定期工作 | 梁春红 | 科林公用 | 热控专业 | K0BFS05GW001-F01 | 35万机组输煤斗轮机控制柜清扫、定期维护。 | 呼和浩特科林热电厂 | 2020/03/16 | 11:10 | 2020/03/16 | 18:00 | 热控计算机
4 | 954 | 立刻 | 定期工作 | 梁春红 | 科林新#4机组 | 热控专业 | 40HFB10GX001-S32 | 35万机组#4炉给煤机系统检查。 | 呼和浩特科林热电厂 | 2020/03/24 | 15:05 | 2020/03/24 | 18:00 | 热控计算机
5 | 883 | 立刻 | 定期工作 | 王志英 | 科林公用 | 热控专业 | K0BFS08GS001-H08 | 35万机组输煤电子间控制柜清扫、定期维护。 | 呼和浩特科林热电厂 | 2020/03/18 | 11:35 | 2020/03/18 | 18:00 | 热控计算机
6 | 837 | 立刻 | 定期工作 | 梁春红 | 科林公用 | 热控专业 | K0BFS05GW001-F01 | 35万机组输煤斗轮机控制柜清扫、定期维护。 | 呼和浩特科林热电厂 | 2020/03/16 | 11:10 | 2020/03/16 | 18:00 | 热控计算机
7 | 4084 | 24小时内处理 | 故障检修 | 胡毅 | 科林新#4机组 | 热控专业 | 40LAC10CY101 | 处理#4机组汽机4瓦X方向轴承振动值摆动幅度最大至186um的缺陷。 | 呼和浩特科林热电厂 | 2018/11/03 | 10:00 | 2018/11/04 | 18:00 | 热控计算机 | 2681 | 热力机械工作票 | 2 | 胡毅、梅珂 | 处理#4机组汽机4瓦X方向轴承振动值摆动幅度最大至186um的缺陷。（#4机组汽机12.6米平台） | 电气隔离 | 不停电 | 在此工作 | 热机票-1$隔离切换操作$1、与#4机组运行人员保持联系。 热机票-1$记录陈述$2、退#4机组汽机4瓦X方向轴承振动保护。 热机票-2$记录陈述$1.无。 | 误操作造成保护误动、拒动$1 操作人员必须熟知保护装置的工作原理、性能及投退步骤。2 操作人员操作前应对保护装置及相关设备、逻辑回路进行全面、细致的检查，确认无误后，按步骤进行操作。3 夜间值班人员进行操作前，更应提高安全意识，保持清醒状态，可参照规定步骤进行操作。4 屏蔽测点或功能模块时一定要注意模块的原输出值，在释放时要保证模块的原输出值不变。 触电$1 投退保护电源时，应防止身体触及电源开关及其它设备的带电部分。2 湿手不准投退保护电源。3投退保护电源时，应认真核对所投保护电源是否正确，以免因误投退电源造成触电。4检修、调校时，应随时防止身体触及电源及带电源及带电元器件。5 不准带电拔、插插头和拆、接电源线。
8 | 4082 | 立刻 | 改进性检修 | 刘治国 | 丰泰#2机组 | 热控专业 | 20CBQ01GS102 | 更换#2机组热控交流电源切换装置。 | 内蒙古丰泰发电厂 | 2018/11/02 | 17:00 | 2018/11/05 | 18:00 | 热控计算机 | 2679 | 热力机械工作票 | 2 | 刘治国、胡毅 | 更换#2机组热控交流电源切换装置。(#2机组电子间） | 电气隔离 | 停运 | 禁止操作，有人工作 | 热机票-1$隔离切换操作$1、与#2机组运行人员联系。 热机票-1$记录陈述$2、断#2机组热控交流电源柜UPS电源开关。（热控自理） 热机票-1$记录陈述$3、断#2机组热控交流电源柜保安段的电源开关。（热控自理） 热机票-2$记录陈述$无 | 1、停错电源造成表计无法监视，自动失灵，保护误动$1 停电时，需同运行人员联系。2停电时，严格按照操作票上的规定步骤进行，不能走错间隔。3停电时，应认真核对所停电源是否正确，确认无误后方可操作。4 在标识不清时，不得随便停电，必须在查清确认后，方可停电。 2、送错电源，造成检修中的设备损坏$1送电时，需同运行人员联系，并告知一起工作的其它人员。2送电时，严格按照操作票上的规定步骤进行，不能走错间隔。3送电时，应认真核对所送电源是否正确，确认无误后方可操作。4 在标识不清时，不得随便送电，必须在查清确认后，方可送电
9 | 4063 | 24小时内处理 | 故障检修 | 殷红 | 科林新#4机组 | 热控专业 | 40LAE10AA304 | 标定#4机组锅炉B侧二级减温水电动调整门阀位行程 | 呼和浩特科林热电厂 | 2018/11/01 | 14:30 | 2018/11/01 | 18:00 | 热控计算机 | 2659 | 热力机械工作票 | 3 | 殷红 周军 云雯 | 标定#4机组锅炉B侧二级减温水电动调整门阀位行程（#4炉B侧二级减温水平台） | 电气隔离 | 不停电 | 在此工作 | 热机票-1$隔离切换操作$1、#4炉运行人员将B侧二级减温水电动调整门切除自动。 热机票-1$记录陈述$2、#4炉运行人员将B侧二级减温水电动调整门就地手动操作。 热机票-1$记录陈述$3、#4炉运行人员加强相关参数监视，如有异常及时通知热工。 热机票-2$记录陈述$无 | 1、自动失灵$1 停电源时，要认真核实，以免将自动电源误停。2 对自动调节装置校验或检修时，首先应将自动切除，方可开始工作。3 加强对自动调节装置的定期试验、检查。4 自动调节设备出现问题时，运行人员应及时采取措施 2、接线不当或检修不当造成自动无法投入、设备损坏$1 提高检修质量，加强设备验收工作。2 提高检修人员责任心，监护人员应认真监护，发挥作用。3 检修人员应熟知系统、装置的工作原理，逻辑与组态。4 检修过程严格按检修调校规程执行。5 调节系统设备检修前后一定要核对接线正确无误；检修过程一定要按照检修规程进行，以免造成自动无法投入、设备损坏。
10 | 4062 | 24小时内处理 |  | 殷红 |  |  | 40LAE10AA304 | #4机组锅炉B侧二级减温水电动调整门33%处犯卡，无法关回。 |  | 2018/11/01 | 12:30 | 2018/11/02 | 12:30
11 | 4036 | 立刻 | 改进性检修 | 刘治国 | 丰泰#1机组 | 热控专业 | 10LBA20AA503KA60 | #1机组高调门最优阀序优化。 | 内蒙古丰泰发电厂 | 2018/10/31 | 09:00 | 2018/10/31 | 18:00 | 热控计算机 | 2639 | 热力机械工作票 | 2 | 刘治国、殷红 | #1机组高调门最优阀序优化。 | 电气隔离 | 不停电 | 在此工作 | 热机票-1$隔离切换操作$1、与#1机组运行人员联系。 热机票-1$记录陈述$2、调整#1机高调门阀序时，要求#1机组运行人员切除AGC。 热机票-1$记录陈述$3、调整#1机高调门阀序时，要求#1机组运行人员解除机组协调控制。 热机票-1$记录陈述$4、调整#1机高调门阀序时，要求#1机组运行人员切成单阀运行方式。 热机票-1$记录陈述$5、试验过程有异常，运行人员及时联系热控人员。 热机票-2$记录陈述$无补充 | 自动失灵$1 停电源时，要认真核实，以免将自动电源误停。2 对自动调节装置校验或检修时，首先应将自动切除，方可开始工作。3 加强对自动调节装置的定期试验、检查。4 自动调节设备出现问题时，运行人员应及时采取措施
12 | 3952 | 立刻 | 状态检修 | 胡毅 | 丰泰#2机组 | 热控专业 | 20BMA03GS001 | #2机组热控交流电源柜开关检查。 | 内蒙古丰泰发电厂 | 2018/10/25 | 09:30 | 2018/11/02 | 18:00 | 热控计算机 | 2577 | 热力机械工作票 | 2 | 胡毅、刘治国 | #2机组热控交流电源柜开关检查。（#2机组电子间） | 电气隔离 | 不停电 | 在此工作 | 热机票-1$隔离切换操作$1、与#2机组运行人员联系。 热机票-2$隔离切换操作$无补充 | 触电$1 湿手不准操作电源开关。2检修、调校时，应随时防止身体触及电源及带电元器件。3不准带电拔、插插头和拆、接电源线。
13 | 3947 | 立刻 | 状态检修 | 王志英 | 丰泰#2机组 | 热控专业 | 20CKB06EP001 | #2机组DCS系统检查、主机清灰、程序备份。 | 内蒙古丰泰发电厂 | 2018/10/25 | 09:30 | 2018/10/31 | 18:00 | 热控计算机 | 2574 | 热力机械工作票 | 2 | 王志英、周军 | #2机组DCS系统检查、主机清灰、程序备份。(#2机组集控室） | 电气隔离 | 停运 | 禁止操作，有人工作 | 热机票-1$隔离切换操作$1、与#2机组运行人员联系。 热机票-1$记录陈述$2、逐台停#2机组DCS系统主机电源（热控自理） 热机票-2$记录陈述$无补充 | 1、停错电源造成表计无法监视，自动失灵，保护误动$1 停电时，需同运行人员联系。2停电时，严格按照操作票上的规定步骤进行，不能走错间隔。3停电时，应认真核对所停电源是否正确，确认无误后方可操作。4 在标识不清时，不得随便停电，必须在查清确认后，方可停电。 2、送错电源，造成检修中的设备损坏$1送电时，需同运行人员联系，并告知一起工作的其它人员。2送电时，严格按照操作票上的规定步骤进行，不能走错间隔。3送电时，应认真核对所送电源是否正确，确认无误后方可操作。4 在标识不清时，不得随便送电，必须在查清确认后，方可送电
14 | 3764 | 立刻 | 改进性检修 | 殷红 | 科林新#4机组 | 热控专业 | 40LAE10AA302 | #4机组锅炉A、B侧一级减温水电动调整门阀位行程标定 | 呼和浩特科林热电厂 | 2018/10/11 | 09:40 | 2018/10/11 | 18:00 | 热控计算机 | 2473 | 热力机械工作票 | 3 | 殷红 胡毅 周军 | #4机组锅炉A、B侧一级减温水电动调整门阀位行程标定（#4炉一级减温水平台） | 电气隔离 | 不停电 | 在此工作 | 热机票-1$隔离切换操作$1、#4炉运行人员将A、B侧一级减温水电动调整门切除自动。 热机票-1$记录陈述$2、标定#4炉A、B侧一级减温水电动调整门时，要求运行人员注意温度监视，如有异常及时通知热工。 热机票-1$记录陈述$3、工作时，注意就地高温烫伤，做好安全防护措施。 热机票-2$记录陈述$1、无。 | 1、自动失灵$1 停电源时，要认真核实，以免将自动电源误停。2 对自动调节装置校验或检修时，首先应将自动切除，方可开始工作。3 加强对自动调节装置的定期试验、检查。4 自动调节设备出现问题时，运行人员应及时采取措施 2、接线不当或检修不当造成自动无法投入、设备损坏$1 提高检修质量，加强设备验收工作。2 提高检修人员责任心，监护人员应认真监护，发挥作用。3 检修人员应熟知系统、装置的工作原理，逻辑与组态。4 检修过程严格按检修调校规程执行。5 调节系统设备检修前后一定要核对接线正确无误；检修过程一定要按照检修规程进行，以免造成自动无法投入、设备损坏。
15 | 3741 | 立刻 | 定期工作 | 王志英 | 科林新#4机组 | 热控专业 | 40HFB10GX001-S32 | 35万机组#4炉给煤机系统检查 | 呼和浩特科林热电厂 | 2018/10/11 | 10:00 | 2018/10/11 | 18:00 | 热控计算机
16 | 3709 | 立刻 | 定期工作 | 王志英 | 科林新#3机组 | 热控专业 | 30CXD01GX001 | #3机组锅炉给煤机系统检查 | 呼和浩特科林热电厂 | 2018/10/08 | 09:00 | 2018/10/08 | 18:00 | 热控计算机
17 | 3645 | 立刻 | 改进性检修 | 刘治国 | 丰泰#2机组 | 热控专业 | 20CKB06 | #2机组DEH高调门阀位控制参数修改 | 内蒙古丰泰发电厂 | 2018/09/29 | 09:50 | 2018/09/29 | 18:00 | 热控计算机 | 2384 | 热力机械工作票 | 2 | 刘治国 殷红 | #2机组DEH高调门阀位控制参数修改（#2机组工程师站） | 电气隔离 | 不停电 | 在此工作 | 热机票-1$隔离切换操作$1、要求#2机运行人员解除AGC,CCS,将順阀切为单阀运行。 热机票-1$记录陈述$2、修改#2机高调门阀位控制参数时，要求#2机运行人员加强相关参数监视，如有异常及时通知热工。 热机票-2$记录陈述$1、无补充 | 1、自动失灵$1 停电源时，要认真核实，以免将自动电源误停。2 对自动调节装置校验或检修时，首先应将自动切除，方可开始工作。3 加强对自动调节装置的定期试验、检查。4 自动调节设备出现问题时，运行人员应及时采取措施 2、接线不当或检修不当造成自动无法投入、设备损坏$1 提高检修质量，加强设备验收工作。2 提高检修人员责任心，监护人员应认真监护，发挥作用。3 检修人员应熟知系统、装置的工作原理，逻辑与组态。4 检修过程严格按检修调校规程执行。5 调节系统设备检修前后一定要核对接线正确无误；检修过程一定要按照检修规程进行，以免造成自动无法投入、设备损坏。
18 | 3594 | 立刻 | 定期工作 | 刘治国 | 科林新#4机组 | 热控专业 | 40HFB50GX001-S32 | #4炉E给煤机定度。 | 呼和浩特科林热电厂 | 2018/09/27 | 11:30 | 2018/10/06 | 18:00 | 热控计算机
19 | 3584 | 立刻 | 定期工作 | 周军 | 科林新#4机组 | 热控专业 | 40CEA04EP002 | #4机组锅炉承压检漏系统检查。 | 呼和浩特科林热电厂 | 2018/09/27 | 10:00 | 2018/10/05 | 18:00 | 热控计算机 | 2323 | 热力机械工作票 | 2 | 周军、胡毅 | #4机组锅炉承压检漏系统检查。(#4炉电子间） | 电气隔离 | 停电 | 禁止操作，有人工作 | 热机票-1$隔离切换操作$1、与#4机组运行人员联系。 热机票-1$记录陈述$2、停#4机组承压检漏主机电源。（热控自理） 热机票-2$记录陈述$无 | 1、人身坠落伤害$1 担任高处作业的人员必须身体健康。患有精神病、高血压、心脏病等不宜从事高处作业的人员，不准参加高处作业。发现工作人员饮酒、精神不振时，禁止登高作业。2 高处作业要先搭好脚手架或采取好防止坠落的措施，方可进行。3 在危险边沿工作，临空面应架设安全网或防护栏，工作人员必须戴安全带。 2、触电$1. 停送电源时，应防止身体触及电源开关及其它设备的带电部分。2 湿手不准停送电源。3 停送电源时，应认真核对，确认无误后方可操作，以免停送错电源造成触电。4 对停电的热工表计及控制设备，检修前要验电。
20 | 3580 | 立刻 | 定期工作 | 王志英 | 科林新#4机组 | 热控专业 | 40CKA12EP001 | #4机组DCS系统主机检查、清灰。 | 呼和浩特科林热电厂 | 2018/09/27 | 10:00 | 2018/09/30 | 18:00 | 热控计算机 | 2320 | 热力机械工作票 | 3 | 王志英、周军、胡毅 | #4机组DCS系统主机检查、清灰。(#4机组集控室） | 电气隔离 | 停电 | 禁止操作，有人工作 | 热机票-1$隔离切换操作$1、与#4机组运行人员联系。 热机票-1$记录陈述$2、#4机组DCS系统主机逐台停电。（热工自理） 热机票-2$记录陈述$无。 | 1、触电$1. 停送电源时，应防止身体触及电源开关及其它设备的带电部分。2 湿手不准停送电源。3 停送电源时，应认真核对，确认无误后方可操作，以免停送错电源造成触电。4 对停电的热工表计及控制设备，检修前要验电。 2、停错电源造成表计无法监视，自动失灵，保护误动$1 停电时，需同运行人员联系。2停电时，严格按照操作票上的规定步骤进行，不能走错间隔。3停电时，应认真核对所停电源是否正确，确认无误后方可操作。4 在标识不清时，不得随便停电，必须在查清确认后，方可停电。
21 | 3533 | 立刻 | 定期工作 | 王志英 | 科林公用 | 热控专业 | K0BFS18GS004 | 35万机组输煤汽车采样主机检查。 | 呼和浩特科林热电厂 | 2018/09/25 | 11:32 | 2018/09/25 | 18:00 | 热控计算机
23 | 3455 | 立刻 | 定期工作 | 胡毅 | 科林新#3机组 | 热控专业 | 30GXD03GX001 | #3炉B给煤机定度 | 呼和浩特科林热电厂 | 2018/09/20 | 11:00 | 2018/09/28 | 20:00 | 热控计算机 | 2252 | 热力机械工作票 | 2 | 胡毅、周军 | #3炉B给煤机定度（#3炉给煤机平台） | 电气及机械隔离 | 不停电 | 禁止操作，有人工作 | 热机票-1$隔离切换操作$1、要求#3炉运行人员停B磨煤机，并挂“禁止操作，有人工作”警告牌。 热机票-1$记录陈述$2、要求#3炉运行人员停B给煤机，并挂“禁止操作，有人工作”警告牌。 热机票-1$记录陈述$3、送#3炉B给煤机控制电源。并挂“禁止操作，有人工作”警告牌。 热机票-1$记录陈述$4、关闭#3机组锅炉B磨煤机热风隔绝门，并挂“禁止操作，有人工作”警告牌。 热机票-1$记录陈述$5、关闭#3机组锅炉B磨煤机热风调整门，并挂“禁止操作，有人工作”警告牌。 热机票-1$记录陈述$6、关闭#3机组锅炉B磨煤机混合风门，并挂“禁止操作，有人工作”警告牌。 热机票-1$记录陈述$7、关闭#3机组锅炉B磨煤机密封风门，并挂“禁止操作，有人工作”警告牌。 热机票-1$记录陈述$8、关闭#3机组锅炉B磨煤机入口一次冷风调节门，并挂“禁止操作，有人工作”警告牌。 热机票-1$记录陈述$9、关闭#3炉B给煤机密封风门，并挂"禁止操作，有人工作"警告牌。 热机票-1$记录陈述$10、关闭#3机组锅炉B给煤机上插板门,并挂“禁止操作，有人工作”警告。 热机票-1$记录陈述$11、开启#3炉B给煤机下插板门。 热机票-1$记录陈述$12、开启#3炉B给煤机侧板门。（检修自理） 热机票-2$记录陈述$1、无。 | 1、人身伤害$1 在进行远方或就地操作时，应确认阀门及挡板无人检修方可进行工作。2 进行就地手动操作调整时，应有防止他人远方操作的措施。3 操作人与就地监护人应相互沟通，及时处理异常情况。 2、拐轴、连杆损坏$1操作人与就地监护人应相互沟通，及时处理异常情况。2 定位滑块位置应固定牢固，不得随拐轴移动，开、关行程限位开关和力矩保护开关应动作良好。
24 | 3452 | 立刻 | 定期工作 | 王志英 | 科林新#4机组 | 热控专业 | 40GXD03GX001 | #4炉B给煤机定度 | 呼和浩特科林热电厂 | 2018/09/18 | 09:30 | 2018/09/18 | 18:00 | 热控计算机 | 2248 | 热力机械工作票 | 2 | 王志英、周军 | #4炉B给煤机定度(#4炉给煤机平台） | 电气及机械隔离 | 不停电 | 禁止操作，有人工作 | 热机票-1$隔离切换操作$1、要求#4炉运行人员停B磨煤机，并挂“禁止操作，有人工作”警告牌。 热机票-1$记录陈述$2、要求#4炉运行人员停B给煤机，并挂“禁止操作，有人工作”警告牌。 热机票-1$记录陈述$3、送#4炉B给煤机控制电源。并挂“禁止操作，有人工作”警告牌。 热机票-1$记录陈述$4、关闭#4机组锅炉B磨煤机热风隔绝门，并挂“禁止操作，有人工作”警告牌。 热机票-1$记录陈述$5、关闭#4机组锅炉B磨煤机热风调整门，并挂“禁止操作，有人工作”警告牌。 热机票-1$记录陈述$6、关闭#4机组锅炉B磨煤机混合风门，并挂“禁止操作，有人工作”警告牌。 热机票-1$记录陈述$7、关闭#4机组锅炉B磨煤机密封风门，并挂“禁止操作，有人工作”警告牌。 热机票-1$记录陈述$8、关闭#4机组锅炉B磨煤机入口一次冷风调节门，并挂“禁止操作，有人工作”警告牌。 热机票-1$记录陈述$9、关闭#4炉B给煤机密封风门，并挂"禁止操作，有人工作"警告牌。 热机票-1$记录陈述$10、关闭#4机组锅炉B给煤机上插板门,并挂“禁止操作，有人工作”警告。 热机票-1$记录陈述$11、开启#4炉B给煤机下插板门。 热机票-1$记录陈述$12、开启#4炉B给煤机侧板门。（检修自理） | 1、人身伤害$1 在进行远方或就地操作时，应确认阀门及挡板无人检修方可进行工作。2 进行就地手动操作调整时，应有防止他人远方操作的措施。3 操作人与就地监护人应相互沟通，及时处理异常情况。 2、拐轴、连杆损坏$1操作人与就地监护人应相互沟通，及时处理异常情况。2 定位滑块位置应固定牢固，不得随拐轴移动，开、关行程限位开关和力矩保护开关应动作良好。