## 模板
序号 | 工单号 | 优先级 | 维修类型 | 负责人 | 机组 | 专业 | 电厂编码 | 工作内容 | 机组类别 | 开始日期 | 开始时间 | 结束日期 | 结束时间 | 班组 | 隔离单号 | 工作票类型 | 总人数 | 班组成员 | 工作内容及地点 | 隔离类型 | 隔离状态 | 安全标示 | 隔离措施 | 预控措施
1 | 10001 | 立刻 | 故障检修 | 周军 | 科林新#3机组 | 热控专业 | 30HFB10GX001-S32 | #3机组锅炉A给煤机断链开关检查。 | 呼和浩特科林热电厂 | 2020/07/06 | 12:16 | 2020/07/06 | 18:00 | 热控计算机 | 1315 | 热力机械工作票 | 2 | 周军、车璐 | #3机组锅炉A给煤机断链开关检查。（#3炉给煤机平台） | 电气及机械隔离 | 停运 | 禁止操作，有人工作 | 热机票-1$隔离切换操作$1、#3炉A给煤机停运。并挂“禁操” 热机票-1$记录陈述$2、#3炉A给煤机停电，并挂“禁止合闸，有人工作”警告牌。 热机票-1$记录陈述$3、#3炉A磨煤机停运。并挂“禁操” 热机票-1$记录陈述$4、#3炉A磨煤机停电，并挂“禁止合闸，有人工作”警告牌。 热机票-1$记录陈述$5、关闭#3机组锅炉A磨煤机热风隔绝门，并挂“禁操” 热机票-1$记录陈述$6、切断#3机组锅炉A磨煤机热风隔绝门气源。（检修自理） 热机票-1$记录陈述$7、关闭#3机组锅炉A磨煤机热风调整门。 热机票-1$记录陈述$8、切断#3机组锅炉A磨煤机热风调整门气源。（检修自理） 热机票-1$记录陈述$9、关闭#3机组锅炉A磨煤机混合风门，并挂“禁操” 热机票-1$记录陈述$10、切断#3机组锅炉A磨煤机混合风门气源。（检修自理） 热机票-1$记录陈述$11、关闭#3机组锅炉A磨煤机密封风门，并挂“禁操” 热机票-1$记录陈述$12、#3机组锅炉A磨煤机密封风门停电，并挂“禁止合闸，有人工作”警告牌。 热机票-1$记录陈述$13、关闭#3机组锅炉A磨煤机入口一次冷风调节门。 热机票-1$记录陈述$14、切断#3机组锅炉A磨煤机入口一次冷风调节门气源。(检修自理） 热机票-1$记录陈述$15、关闭#3机组锅炉A给煤机密封风门，并挂“禁操” 热机票-1$记录陈述$16、关闭#3机组锅炉A给煤机上插板门,并挂“禁操” 热机票-1$记录陈述$17、关闭#3机组锅炉A给煤机下插板门,并挂“禁操” 热机票-1$记录陈述$18、开启#3机组锅炉A给煤机后板门。（检修自理） | 人身伤害$1 在进行远方或就地操作时，应确认阀门及挡板无人检修方可进行工作。2 进行就地手动操作调整时，应有防止他人远方操作的措施。3 操作人与就地监护人应相互沟通，及时处理异常情况。 机械绞伤、崩伤$1 工作时，必须穿合适的工作服，工作人员的工作服不应有可能被转动机械绞住的部分，袖口必须扣好；禁止戴围巾和穿长衣服；禁止穿凉鞋、拖鞋；女工作人员禁止穿裙子、高跟鞋；辫子、长发必须盘在帽内。2 在旋转机械旁工作，与转动部分保持一定距离，不可过于靠近。3 不准用抹布、棉纱等易绞住的物品擦拭离转动部分很近的热工表计。4 工器具要放在安全可靠的地方，使用中要拿好，以防掉入旋转部位。
2 | 10001 | 立刻 | 故障检修 | 周军 | 科林新#3机组 | 热控专业 | 30HFB20GX001-S32 | #3机组锅炉B给煤机断链开关检查。 | 呼和浩特科林热电厂 | 2020/07/06 | 12:16 | 2020/07/06 | 18:00 | 热控计算机 | 1315 | 热力机械工作票 | 2 | 周军、车璐 | #3机组锅炉B给煤机断链开关检查。（#3炉给煤机平台） | 电气及机械隔离 | 停运 | 禁止操作，有人工作 | 热机票-1$隔离切换操作$1、#3炉B给煤机停运。并挂“禁操” 热机票-1$记录陈述$2、#3炉B给煤机停电，并挂“禁止合闸，有人工作”警告牌。 热机票-1$记录陈述$3、#3炉B磨煤机停运。并挂“禁操” 热机票-1$记录陈述$4、#3炉B磨煤机停电，并挂“禁止合闸，有人工作”警告牌。 热机票-1$记录陈述$5、关闭#3机组锅炉B磨煤机热风隔绝门，并挂“禁操” 热机票-1$记录陈述$6、切断#3机组锅炉B磨煤机热风隔绝门气源。（检修自理） 热机票-1$记录陈述$7、关闭#3机组锅炉B磨煤机热风调整门。 热机票-1$记录陈述$8、切断#3机组锅炉B磨煤机热风调整门气源。（检修自理） 热机票-1$记录陈述$9、关闭#3机组锅炉B磨煤机混合风门，并挂“禁操” 热机票-1$记录陈述$10、切断#3机组锅炉B磨煤机混合风门气源。（检修自理） 热机票-1$记录陈述$11、关闭#3机组锅炉B磨煤机密封风门，并挂“禁操” 热机票-1$记录陈述$12、#3机组锅炉B磨煤机密封风门停电，并挂“禁止合闸，有人工作”警告牌。 热机票-1$记录陈述$13、关闭#3机组锅炉B磨煤机入口一次冷风调节门。 热机票-1$记录陈述$14、切断#3机组锅炉B磨煤机入口一次冷风调节门气源。(检修自理） 热机票-1$记录陈述$15、关闭#3机组锅炉B给煤机密封风门，并挂“禁操” 热机票-1$记录陈述$16、关闭#3机组锅炉B给煤机上插板门,并挂“禁操” 热机票-1$记录陈述$17、关闭#3机组锅炉B给煤机下插板门,并挂“禁操” 热机票-1$记录陈述$18、开启#3机组锅炉B给煤机后板门。（检修自理） | 人身伤害$1 在进行远方或就地操作时，应确认阀门及挡板无人检修方可进行工作。2 进行就地手动操作调整时，应有防止他人远方操作的措施。3 操作人与就地监护人应相互沟通，及时处理异常情况。 机械绞伤、崩伤$1 工作时，必须穿合适的工作服，工作人员的工作服不应有可能被转动机械绞住的部分，袖口必须扣好；禁止戴围巾和穿长衣服；禁止穿凉鞋、拖鞋；女工作人员禁止穿裙子、高跟鞋；辫子、长发必须盘在帽内。2 在旋转机械旁工作，与转动部分保持一定距离，不可过于靠近。3 不准用抹布、棉纱等易绞住的物品擦拭离转动部分很近的热工表计。4 工器具要放在安全可靠的地方，使用中要拿好，以防掉入旋转部位。
3 | 10001 | 立刻 | 故障检修 | 周军 | 科林新#3机组 | 热控专业 | 30HFB30GX001-S32 | #3机组锅炉C给煤机断链开关检查。 | 呼和浩特科林热电厂 | 2020/07/06 | 12:16 | 2020/07/06 | 18:00 | 热控计算机 | 1315 | 热力机械工作票 | 2 | 周军、车璐 | #3机组锅炉C给煤机断链开关检查。（#3炉给煤机平台） | 电气及机械隔离 | 停运 | 禁止操作，有人工作 | 热机票-1$隔离切换操作$1、#3炉C给煤机停运。并挂“禁操” 热机票-1$记录陈述$2、#3炉C给煤机停电，并挂“禁止合闸，有人工作”警告牌。 热机票-1$记录陈述$3、#3炉C磨煤机停运。并挂“禁操” 热机票-1$记录陈述$4、#3炉C磨煤机停电，并挂“禁止合闸，有人工作”警告牌。 热机票-1$记录陈述$5、关闭#3机组锅炉C磨煤机热风隔绝门，并挂“禁操” 热机票-1$记录陈述$6、切断#3机组锅炉C磨煤机热风隔绝门气源。（检修自理） 热机票-1$记录陈述$7、关闭#3机组锅炉C磨煤机热风调整门。 热机票-1$记录陈述$8、切断#3机组锅炉C磨煤机热风调整门气源。（检修自理） 热机票-1$记录陈述$9、关闭#3机组锅炉C磨煤机混合风门，并挂“禁操” 热机票-1$记录陈述$10、切断#3机组锅炉C磨煤机混合风门气源。（检修自理） 热机票-1$记录陈述$11、关闭#3机组锅炉C磨煤机密封风门，并挂“禁操” 热机票-1$记录陈述$12、#3机组锅炉C磨煤机密封风门停电，并挂“禁止合闸，有人工作”警告牌。 热机票-1$记录陈述$13、关闭#3机组锅炉C磨煤机入口一次冷风调节门。 热机票-1$记录陈述$14、切断#3机组锅炉C磨煤机入口一次冷风调节门气源。(检修自理） 热机票-1$记录陈述$15、关闭#3机组锅炉C给煤机密封风门，并挂“禁操” 热机票-1$记录陈述$16、关闭#3机组锅炉C给煤机上插板门,并挂“禁操” 热机票-1$记录陈述$17、关闭#3机组锅炉C给煤机下插板门,并挂“禁操” 热机票-1$记录陈述$18、开启#3机组锅炉C给煤机后板门。（检修自理） | 人身伤害$1 在进行远方或就地操作时，应确认阀门及挡板无人检修方可进行工作。2 进行就地手动操作调整时，应有防止他人远方操作的措施。3 操作人与就地监护人应相互沟通，及时处理异常情况。 机械绞伤、崩伤$1 工作时，必须穿合适的工作服，工作人员的工作服不应有可能被转动机械绞住的部分，袖口必须扣好；禁止戴围巾和穿长衣服；禁止穿凉鞋、拖鞋；女工作人员禁止穿裙子、高跟鞋；辫子、长发必须盘在帽内。2 在旋转机械旁工作，与转动部分保持一定距离，不可过于靠近。3 不准用抹布、棉纱等易绞住的物品擦拭离转动部分很近的热工表计。4 工器具要放在安全可靠的地方，使用中要拿好，以防掉入旋转部位。
4 | 10001 | 立刻 | 故障检修 | 周军 | 科林新#3机组 | 热控专业 | 30HFB40GX001-S32 | #3机组锅炉D给煤机断链开关检查。 | 呼和浩特科林热电厂 | 2020/07/06 | 12:16 | 2020/07/06 | 18:00 | 热控计算机 | 1315 | 热力机械工作票 | 2 | 周军、车璐 | #3机组锅炉D给煤机断链开关检查。（#3炉给煤机平台） | 电气及机械隔离 | 停运 | 禁止操作，有人工作 | 热机票-1$隔离切换操作$1、#3炉D给煤机停运。并挂“禁操” 热机票-1$记录陈述$2、#3炉D给煤机停电，并挂“禁止合闸，有人工作”警告牌。 热机票-1$记录陈述$3、#3炉D磨煤机停运。并挂“禁操” 热机票-1$记录陈述$4、#3炉D磨煤机停电，并挂“禁止合闸，有人工作”警告牌。 热机票-1$记录陈述$5、关闭#3机组锅炉D磨煤机热风隔绝门，并挂“禁操” 热机票-1$记录陈述$6、切断#3机组锅炉D磨煤机热风隔绝门气源。（检修自理） 热机票-1$记录陈述$7、关闭#3机组锅炉D磨煤机热风调整门。 热机票-1$记录陈述$8、切断#3机组锅炉D磨煤机热风调整门气源。（检修自理） 热机票-1$记录陈述$9、关闭#3机组锅炉D磨煤机混合风门，并挂“禁操” 热机票-1$记录陈述$10、切断#3机组锅炉D磨煤机混合风门气源。（检修自理） 热机票-1$记录陈述$11、关闭#3机组锅炉D磨煤机密封风门，并挂“禁操” 热机票-1$记录陈述$12、#3机组锅炉D磨煤机密封风门停电，并挂“禁止合闸，有人工作”警告牌。 热机票-1$记录陈述$13、关闭#3机组锅炉D磨煤机入口一次冷风调节门。 热机票-1$记录陈述$14、切断#3机组锅炉D磨煤机入口一次冷风调节门气源。(检修自理） 热机票-1$记录陈述$15、关闭#3机组锅炉D给煤机密封风门，并挂“禁操” 热机票-1$记录陈述$16、关闭#3机组锅炉D给煤机上插板门,并挂“禁操” 热机票-1$记录陈述$17、关闭#3机组锅炉D给煤机下插板门,并挂“禁操” 热机票-1$记录陈述$18、开启#3机组锅炉D给煤机后板门。（检修自理） | 人身伤害$1 在进行远方或就地操作时，应确认阀门及挡板无人检修方可进行工作。2 进行就地手动操作调整时，应有防止他人远方操作的措施。3 操作人与就地监护人应相互沟通，及时处理异常情况。 机械绞伤、崩伤$1 工作时，必须穿合适的工作服，工作人员的工作服不应有可能被转动机械绞住的部分，袖口必须扣好；禁止戴围巾和穿长衣服；禁止穿凉鞋、拖鞋；女工作人员禁止穿裙子、高跟鞋；辫子、长发必须盘在帽内。2 在旋转机械旁工作，与转动部分保持一定距离，不可过于靠近。3 不准用抹布、棉纱等易绞住的物品擦拭离转动部分很近的热工表计。4 工器具要放在安全可靠的地方，使用中要拿好，以防掉入旋转部位。
5 | 10001 | 立刻 | 故障检修 | 周军 | 科林新#3机组 | 热控专业 | 30HFB50GX001-S32 | #3机组锅炉E给煤机断链开关检查。 | 呼和浩特科林热电厂 | 2020/07/06 | 12:16 | 2020/07/06 | 18:00 | 热控计算机 | 1315 | 热力机械工作票 | 2 | 周军、车璐 | #3机组锅炉E给煤机断链开关检查。（#3炉给煤机平台） | 电气及机械隔离 | 停运 | 禁止操作，有人工作 | 热机票-1$隔离切换操作$1、#3炉E给煤机停运。并挂“禁操” 热机票-1$记录陈述$2、#3炉E给煤机停电，并挂“禁止合闸，有人工作”警告牌。 热机票-1$记录陈述$3、#3炉E磨煤机停运。并挂“禁操” 热机票-1$记录陈述$4、#3炉E磨煤机停电，并挂“禁止合闸，有人工作”警告牌。 热机票-1$记录陈述$5、关闭#3机组锅炉E磨煤机热风隔绝门，并挂“禁操” 热机票-1$记录陈述$6、切断#3机组锅炉E磨煤机热风隔绝门气源。（检修自理） 热机票-1$记录陈述$7、关闭#3机组锅炉E磨煤机热风调整门。 热机票-1$记录陈述$8、切断#3机组锅炉E磨煤机热风调整门气源。（检修自理） 热机票-1$记录陈述$9、关闭#3机组锅炉E磨煤机混合风门，并挂“禁操” 热机票-1$记录陈述$10、切断#3机组锅炉E磨煤机混合风门气源。（检修自理） 热机票-1$记录陈述$11、关闭#3机组锅炉E磨煤机密封风门，并挂“禁操” 热机票-1$记录陈述$12、#3机组锅炉E磨煤机密封风门停电，并挂“禁止合闸，有人工作”警告牌。 热机票-1$记录陈述$13、关闭#3机组锅炉E磨煤机入口一次冷风调节门。 热机票-1$记录陈述$14、切断#3机组锅炉E磨煤机入口一次冷风调节门气源。(检修自理） 热机票-1$记录陈述$15、关闭#3机组锅炉E给煤机密封风门，并挂“禁操” 热机票-1$记录陈述$16、关闭#3机组锅炉E给煤机上插板门,并挂“禁操” 热机票-1$记录陈述$17、关闭#3机组锅炉E给煤机下插板门,并挂“禁操” 热机票-1$记录陈述$18、开启#3机组锅炉E给煤机后板门。（检修自理） | 人身伤害$1 在进行远方或就地操作时，应确认阀门及挡板无人检修方可进行工作。2 进行就地手动操作调整时，应有防止他人远方操作的措施。3 操作人与就地监护人应相互沟通，及时处理异常情况。 机械绞伤、崩伤$1 工作时，必须穿合适的工作服，工作人员的工作服不应有可能被转动机械绞住的部分，袖口必须扣好；禁止戴围巾和穿长衣服；禁止穿凉鞋、拖鞋；女工作人员禁止穿裙子、高跟鞋；辫子、长发必须盘在帽内。2 在旋转机械旁工作，与转动部分保持一定距离，不可过于靠近。3 不准用抹布、棉纱等易绞住的物品擦拭离转动部分很近的热工表计。4 工器具要放在安全可靠的地方，使用中要拿好，以防掉入旋转部位。
6 | 10001 | 立刻 | 故障检修 | 周军 | 科林新#4机组 | 热控专业 | 40HFB10GX001-S32 | #4机组锅炉A给煤机断链开关检查。 | 呼和浩特科林热电厂 | 2020/07/06 | 12:16 | 2020/07/06 | 18:00 | 热控计算机 | 1315 | 热力机械工作票 | 2 | 周军、车璐 | #4机组锅炉A给煤机断链开关检查。（#4炉给煤机平台） | 电气及机械隔离 | 停运 | 禁止操作，有人工作 | 热机票-1$隔离切换操作$1、#4炉A给煤机停运。并挂“禁操” 热机票-1$记录陈述$2、#4炉A给煤机停电，并挂“禁止合闸，有人工作”警告牌。 热机票-1$记录陈述$3、#4炉A磨煤机停运。并挂“禁操” 热机票-1$记录陈述$4、#4炉A磨煤机停电，并挂“禁止合闸，有人工作”警告牌。 热机票-1$记录陈述$5、关闭#4机组锅炉A磨煤机热风隔绝门，并挂“禁操” 热机票-1$记录陈述$6、切断#4机组锅炉A磨煤机热风隔绝门气源。（检修自理） 热机票-1$记录陈述$7、关闭#4机组锅炉A磨煤机热风调整门。 热机票-1$记录陈述$8、切断#4机组锅炉A磨煤机热风调整门气源。（检修自理） 热机票-1$记录陈述$9、关闭#4机组锅炉A磨煤机混合风门，并挂“禁操” 热机票-1$记录陈述$10、切断#4机组锅炉A磨煤机混合风门气源。（检修自理） 热机票-1$记录陈述$11、关闭#4机组锅炉A磨煤机密封风门，并挂“禁操” 热机票-1$记录陈述$12、#4机组锅炉A磨煤机密封风门停电，并挂“禁止合闸，有人工作”警告牌。 热机票-1$记录陈述$13、关闭#4机组锅炉A磨煤机入口一次冷风调节门。 热机票-1$记录陈述$14、切断#4机组锅炉A磨煤机入口一次冷风调节门气源。(检修自理） 热机票-1$记录陈述$15、关闭#4机组锅炉A给煤机密封风门，并挂“禁操” 热机票-1$记录陈述$16、关闭#4机组锅炉A给煤机上插板门,并挂“禁操” 热机票-1$记录陈述$17、关闭#4机组锅炉A给煤机下插板门,并挂“禁操” 热机票-1$记录陈述$18、开启#4机组锅炉A给煤机后板门。（检修自理） | 人身伤害$1 在进行远方或就地操作时，应确认阀门及挡板无人检修方可进行工作。2 进行就地手动操作调整时，应有防止他人远方操作的措施。3 操作人与就地监护人应相互沟通，及时处理异常情况。 机械绞伤、崩伤$1 工作时，必须穿合适的工作服，工作人员的工作服不应有可能被转动机械绞住的部分，袖口必须扣好；禁止戴围巾和穿长衣服；禁止穿凉鞋、拖鞋；女工作人员禁止穿裙子、高跟鞋；辫子、长发必须盘在帽内。2 在旋转机械旁工作，与转动部分保持一定距离，不可过于靠近。3 不准用抹布、棉纱等易绞住的物品擦拭离转动部分很近的热工表计。4 工器具要放在安全可靠的地方，使用中要拿好，以防掉入旋转部位。
7 | 10001 | 立刻 | 故障检修 | 周军 | 科林新#4机组 | 热控专业 | 40HFB20GX001-S32 | #4机组锅炉B给煤机断链开关检查。 | 呼和浩特科林热电厂 | 2020/07/06 | 12:16 | 2020/07/06 | 18:00 | 热控计算机 | 1315 | 热力机械工作票 | 2 | 周军、车璐 | #4机组锅炉B给煤机断链开关检查。（#4炉给煤机平台） | 电气及机械隔离 | 停运 | 禁止操作，有人工作 | 热机票-1$隔离切换操作$1、#4炉B给煤机停运。并挂“禁操” 热机票-1$记录陈述$2、#4炉B给煤机停电，并挂“禁止合闸，有人工作”警告牌。 热机票-1$记录陈述$3、#4炉B磨煤机停运。并挂“禁操” 热机票-1$记录陈述$4、#4炉B磨煤机停电，并挂“禁止合闸，有人工作”警告牌。 热机票-1$记录陈述$5、关闭#4机组锅炉B磨煤机热风隔绝门，并挂“禁操” 热机票-1$记录陈述$6、切断#4机组锅炉B磨煤机热风隔绝门气源。（检修自理） 热机票-1$记录陈述$7、关闭#4机组锅炉B磨煤机热风调整门。 热机票-1$记录陈述$8、切断#4机组锅炉B磨煤机热风调整门气源。（检修自理） 热机票-1$记录陈述$9、关闭#4机组锅炉B磨煤机混合风门，并挂“禁操” 热机票-1$记录陈述$10、切断#4机组锅炉B磨煤机混合风门气源。（检修自理） 热机票-1$记录陈述$11、关闭#4机组锅炉B磨煤机密封风门，并挂“禁操” 热机票-1$记录陈述$12、#4机组锅炉B磨煤机密封风门停电，并挂“禁止合闸，有人工作”警告牌。 热机票-1$记录陈述$13、关闭#4机组锅炉B磨煤机入口一次冷风调节门。 热机票-1$记录陈述$14、切断#4机组锅炉B磨煤机入口一次冷风调节门气源。(检修自理） 热机票-1$记录陈述$15、关闭#4机组锅炉B给煤机密封风门，并挂“禁操” 热机票-1$记录陈述$16、关闭#4机组锅炉B给煤机上插板门,并挂“禁操” 热机票-1$记录陈述$17、关闭#4机组锅炉B给煤机下插板门,并挂“禁操” 热机票-1$记录陈述$18、开启#4机组锅炉B给煤机后板门。（检修自理） | 人身伤害$1 在进行远方或就地操作时，应确认阀门及挡板无人检修方可进行工作。2 进行就地手动操作调整时，应有防止他人远方操作的措施。3 操作人与就地监护人应相互沟通，及时处理异常情况。 机械绞伤、崩伤$1 工作时，必须穿合适的工作服，工作人员的工作服不应有可能被转动机械绞住的部分，袖口必须扣好；禁止戴围巾和穿长衣服；禁止穿凉鞋、拖鞋；女工作人员禁止穿裙子、高跟鞋；辫子、长发必须盘在帽内。2 在旋转机械旁工作，与转动部分保持一定距离，不可过于靠近。3 不准用抹布、棉纱等易绞住的物品擦拭离转动部分很近的热工表计。4 工器具要放在安全可靠的地方，使用中要拿好，以防掉入旋转部位。
8 | 10001 | 立刻 | 故障检修 | 周军 | 科林新#4机组 | 热控专业 | 40HFB30GX001-S32 | #4机组锅炉C给煤机断链开关检查。 | 呼和浩特科林热电厂 | 2020/07/06 | 12:16 | 2020/07/06 | 18:00 | 热控计算机 | 1315 | 热力机械工作票 | 2 | 周军、车璐 | #4机组锅炉C给煤机断链开关检查。（#4炉给煤机平台） | 电气及机械隔离 | 停运 | 禁止操作，有人工作 | 热机票-1$隔离切换操作$1、#4炉C给煤机停运。并挂“禁操” 热机票-1$记录陈述$2、#4炉C给煤机停电，并挂“禁止合闸，有人工作”警告牌。 热机票-1$记录陈述$3、#4炉C磨煤机停运。并挂“禁操” 热机票-1$记录陈述$4、#4炉C磨煤机停电，并挂“禁止合闸，有人工作”警告牌。 热机票-1$记录陈述$5、关闭#4机组锅炉C磨煤机热风隔绝门，并挂“禁操” 热机票-1$记录陈述$6、切断#4机组锅炉C磨煤机热风隔绝门气源。（检修自理） 热机票-1$记录陈述$7、关闭#4机组锅炉C磨煤机热风调整门。 热机票-1$记录陈述$8、切断#4机组锅炉C磨煤机热风调整门气源。（检修自理） 热机票-1$记录陈述$9、关闭#4机组锅炉C磨煤机混合风门，并挂“禁操” 热机票-1$记录陈述$10、切断#4机组锅炉C磨煤机混合风门气源。（检修自理） 热机票-1$记录陈述$11、关闭#4机组锅炉C磨煤机密封风门，并挂“禁操” 热机票-1$记录陈述$12、#4机组锅炉C磨煤机密封风门停电，并挂“禁止合闸，有人工作”警告牌。 热机票-1$记录陈述$13、关闭#4机组锅炉C磨煤机入口一次冷风调节门。 热机票-1$记录陈述$14、切断#4机组锅炉C磨煤机入口一次冷风调节门气源。(检修自理） 热机票-1$记录陈述$15、关闭#4机组锅炉C给煤机密封风门，并挂“禁操” 热机票-1$记录陈述$16、关闭#4机组锅炉C给煤机上插板门,并挂“禁操” 热机票-1$记录陈述$17、关闭#4机组锅炉C给煤机下插板门,并挂“禁操” 热机票-1$记录陈述$18、开启#4机组锅炉C给煤机后板门。（检修自理） | 人身伤害$1 在进行远方或就地操作时，应确认阀门及挡板无人检修方可进行工作。2 进行就地手动操作调整时，应有防止他人远方操作的措施。3 操作人与就地监护人应相互沟通，及时处理异常情况。 机械绞伤、崩伤$1 工作时，必须穿合适的工作服，工作人员的工作服不应有可能被转动机械绞住的部分，袖口必须扣好；禁止戴围巾和穿长衣服；禁止穿凉鞋、拖鞋；女工作人员禁止穿裙子、高跟鞋；辫子、长发必须盘在帽内。2 在旋转机械旁工作，与转动部分保持一定距离，不可过于靠近。3 不准用抹布、棉纱等易绞住的物品擦拭离转动部分很近的热工表计。4 工器具要放在安全可靠的地方，使用中要拿好，以防掉入旋转部位。
9 | 10001 | 立刻 | 故障检修 | 周军 | 科林新#4机组 | 热控专业 | 40HFB40GX001-S32 | #4机组锅炉D给煤机断链开关检查。 | 呼和浩特科林热电厂 | 2020/07/06 | 12:16 | 2020/07/06 | 18:00 | 热控计算机 | 1315 | 热力机械工作票 | 2 | 周军、车璐 | #4机组锅炉D给煤机断链开关检查。（#4炉给煤机平台） | 电气及机械隔离 | 停运 | 禁止操作，有人工作 | 热机票-1$隔离切换操作$1、#4炉D给煤机停运。并挂“禁操” 热机票-1$记录陈述$2、#4炉D给煤机停电，并挂“禁止合闸，有人工作”警告牌。 热机票-1$记录陈述$3、#4炉D磨煤机停运。并挂“禁操” 热机票-1$记录陈述$4、#4炉D磨煤机停电，并挂“禁止合闸，有人工作”警告牌。 热机票-1$记录陈述$5、关闭#4机组锅炉D磨煤机热风隔绝门，并挂“禁操” 热机票-1$记录陈述$6、切断#4机组锅炉D磨煤机热风隔绝门气源。（检修自理） 热机票-1$记录陈述$7、关闭#4机组锅炉D磨煤机热风调整门。 热机票-1$记录陈述$8、切断#4机组锅炉D磨煤机热风调整门气源。（检修自理） 热机票-1$记录陈述$9、关闭#4机组锅炉D磨煤机混合风门，并挂“禁操” 热机票-1$记录陈述$10、切断#4机组锅炉D磨煤机混合风门气源。（检修自理） 热机票-1$记录陈述$11、关闭#4机组锅炉D磨煤机密封风门，并挂“禁操” 热机票-1$记录陈述$12、#4机组锅炉D磨煤机密封风门停电，并挂“禁止合闸，有人工作”警告牌。 热机票-1$记录陈述$13、关闭#4机组锅炉D磨煤机入口一次冷风调节门。 热机票-1$记录陈述$14、切断#4机组锅炉D磨煤机入口一次冷风调节门气源。(检修自理） 热机票-1$记录陈述$15、关闭#4机组锅炉D给煤机密封风门，并挂“禁操” 热机票-1$记录陈述$16、关闭#4机组锅炉D给煤机上插板门,并挂“禁操” 热机票-1$记录陈述$17、关闭#4机组锅炉D给煤机下插板门,并挂“禁操” 热机票-1$记录陈述$18、开启#4机组锅炉D给煤机后板门。（检修自理） | 人身伤害$1 在进行远方或就地操作时，应确认阀门及挡板无人检修方可进行工作。2 进行就地手动操作调整时，应有防止他人远方操作的措施。3 操作人与就地监护人应相互沟通，及时处理异常情况。 机械绞伤、崩伤$1 工作时，必须穿合适的工作服，工作人员的工作服不应有可能被转动机械绞住的部分，袖口必须扣好；禁止戴围巾和穿长衣服；禁止穿凉鞋、拖鞋；女工作人员禁止穿裙子、高跟鞋；辫子、长发必须盘在帽内。2 在旋转机械旁工作，与转动部分保持一定距离，不可过于靠近。3 不准用抹布、棉纱等易绞住的物品擦拭离转动部分很近的热工表计。4 工器具要放在安全可靠的地方，使用中要拿好，以防掉入旋转部位。
10 | 10001 | 立刻 | 故障检修 | 周军 | 科林新#4机组 | 热控专业 | 40HFB50GX001-S32 | #4机组锅炉E给煤机断链开关检查。 | 呼和浩特科林热电厂 | 2020/07/06 | 12:16 | 2020/07/06 | 18:00 | 热控计算机 | 1315 | 热力机械工作票 | 2 | 周军、车璐 | #4机组锅炉E给煤机断链开关检查。（#4炉给煤机平台） | 电气及机械隔离 | 停运 | 禁止操作，有人工作 | 热机票-1$隔离切换操作$1、#4炉E给煤机停运。并挂“禁操” 热机票-1$记录陈述$2、#4炉E给煤机停电，并挂“禁止合闸，有人工作”警告牌。 热机票-1$记录陈述$3、#4炉E磨煤机停运。并挂“禁操” 热机票-1$记录陈述$4、#4炉E磨煤机停电，并挂“禁止合闸，有人工作”警告牌。 热机票-1$记录陈述$5、关闭#4机组锅炉E磨煤机热风隔绝门，并挂“禁操” 热机票-1$记录陈述$6、切断#4机组锅炉E磨煤机热风隔绝门气源。（检修自理） 热机票-1$记录陈述$7、关闭#4机组锅炉E磨煤机热风调整门。 热机票-1$记录陈述$8、切断#4机组锅炉E磨煤机热风调整门气源。（检修自理） 热机票-1$记录陈述$9、关闭#4机组锅炉E磨煤机混合风门，并挂“禁操” 热机票-1$记录陈述$10、切断#4机组锅炉E磨煤机混合风门气源。（检修自理） 热机票-1$记录陈述$11、关闭#4机组锅炉E磨煤机密封风门，并挂“禁操” 热机票-1$记录陈述$12、#4机组锅炉E磨煤机密封风门停电，并挂“禁止合闸，有人工作”警告牌。 热机票-1$记录陈述$13、关闭#4机组锅炉E磨煤机入口一次冷风调节门。 热机票-1$记录陈述$14、切断#4机组锅炉E磨煤机入口一次冷风调节门气源。(检修自理） 热机票-1$记录陈述$15、关闭#4机组锅炉E给煤机密封风门，并挂“禁操” 热机票-1$记录陈述$16、关闭#4机组锅炉E给煤机上插板门,并挂“禁操” 热机票-1$记录陈述$17、关闭#4机组锅炉E给煤机下插板门,并挂“禁操” 热机票-1$记录陈述$18、开启#4机组锅炉E给煤机后板门。（检修自理） | 人身伤害$1 在进行远方或就地操作时，应确认阀门及挡板无人检修方可进行工作。2 进行就地手动操作调整时，应有防止他人远方操作的措施。3 操作人与就地监护人应相互沟通，及时处理异常情况。 机械绞伤、崩伤$1 工作时，必须穿合适的工作服，工作人员的工作服不应有可能被转动机械绞住的部分，袖口必须扣好；禁止戴围巾和穿长衣服；禁止穿凉鞋、拖鞋；女工作人员禁止穿裙子、高跟鞋；辫子、长发必须盘在帽内。2 在旋转机械旁工作，与转动部分保持一定距离，不可过于靠近。3 不准用抹布、棉纱等易绞住的物品擦拭离转动部分很近的热工表计。4 工器具要放在安全可靠的地方，使用中要拿好，以防掉入旋转部位。
11 | 10001 | 立刻 | 定期工作 | 梁春红 | 科林公用 | 热控专业 | K0BFS05GW001-F01 | 35万机组输煤斗轮机控制柜清扫、定期维护。 | 呼和浩特科林热电厂 | 2020/03/16 | 11:10 | 2020/03/16 | 18:00 | 热控计算机
12 | 1 | 立刻 | 故障检修 | 周军 | 科林新#3机组 | 热控专业 | 30HFB10GX001-S32 | #3机组锅炉A给煤机定度。 | 呼和浩特科林热电厂 | 2020/07/06 | 13:09 | 2020/07/06 | 18:00 | 热控计算机 | 1315 | 热力机械工作票 | 2 | 周军、车璐 | #3机组锅炉A给煤机定度。（#3炉给煤机平台） | 电气及机械隔离 | 停运 | 禁止操作，有人工作 | 热机票-1$隔离切换操作$1、#3炉A给煤机停运。并挂“禁操” 热机票-1$记录陈述$2、#3炉A给煤机停电，并挂“禁止合闸，有人工作”警告牌。 热机票-1$记录陈述$3、#3炉A磨煤机停运。并挂“禁操” 热机票-1$记录陈述$4、#3炉A磨煤机停电，并挂“禁止合闸，有人工作”警告牌。 热机票-1$记录陈述$5、关闭#3机组锅炉A磨煤机热风隔绝门，并挂“禁操” 热机票-1$记录陈述$6、切断#3机组锅炉A磨煤机热风隔绝门气源。（检修自理） 热机票-1$记录陈述$7、关闭#3机组锅炉A磨煤机热风调整门。 热机票-1$记录陈述$8、切断#3机组锅炉A磨煤机热风调整门气源。（检修自理） 热机票-1$记录陈述$9、关闭#3机组锅炉A磨煤机混合风门，并挂“禁操” 热机票-1$记录陈述$10、切断#3机组锅炉A磨煤机混合风门气源。（检修自理） 热机票-1$记录陈述$11、关闭#3机组锅炉A磨煤机密封风门，并挂“禁操” 热机票-1$记录陈述$12、#3机组锅炉A磨煤机密封风门停电，并挂“禁止合闸，有人工作”警告牌。 热机票-1$记录陈述$13、关闭#3机组锅炉A磨煤机入口一次冷风调节门。 热机票-1$记录陈述$14、切断#3机组锅炉A磨煤机入口一次冷风调节门气源。(检修自理） 热机票-1$记录陈述$15、关闭#3机组锅炉A给煤机密封风门，并挂“禁操” 热机票-1$记录陈述$16、关闭#3机组锅炉A给煤机上插板门,并挂“禁操” 热机票-1$记录陈述$17、关闭#3机组锅炉A给煤机下插板门,并挂“禁操” 热机票-1$记录陈述$18、开启#3机组锅炉A给煤机侧板门。（检修自理） | 人身伤害$1 在进行远方或就地操作时，应确认阀门及挡板无人检修方可进行工作。2 进行就地手动操作调整时，应有防止他人远方操作的措施。3 操作人与就地监护人应相互沟通，及时处理异常情况。 机械绞伤、崩伤$1 工作时，必须穿合适的工作服，工作人员的工作服不应有可能被转动机械绞住的部分，袖口必须扣好；禁止戴围巾和穿长衣服；禁止穿凉鞋、拖鞋；女工作人员禁止穿裙子、高跟鞋；辫子、长发必须盘在帽内。2 在旋转机械旁工作，与转动部分保持一定距离，不可过于靠近。3 不准用抹布、棉纱等易绞住的物品擦拭离转动部分很近的热工表计。4 工器具要放在安全可靠的地方，使用中要拿好，以防掉入旋转部位。
13 | 2 | 立刻 | 故障检修 | 周军 | 科林新#3机组 | 热控专业 | 30HFB20GX001-S32 | #3机组锅炉B给煤机定度。 | 呼和浩特科林热电厂 | 2020/07/06 | 13:09 | 2020/07/06 | 18:00 | 热控计算机 | 1315 | 热力机械工作票 | 2 | 周军、车璐 | #3机组锅炉B给煤机定度。（#3炉给煤机平台） | 电气及机械隔离 | 停运 | 禁止操作，有人工作 | 热机票-1$隔离切换操作$1、#3炉B给煤机停运。并挂“禁操” 热机票-1$记录陈述$2、#3炉B给煤机停电，并挂“禁止合闸，有人工作”警告牌。 热机票-1$记录陈述$3、#3炉B磨煤机停运。并挂“禁操” 热机票-1$记录陈述$4、#3炉B磨煤机停电，并挂“禁止合闸，有人工作”警告牌。 热机票-1$记录陈述$5、关闭#3机组锅炉B磨煤机热风隔绝门，并挂“禁操” 热机票-1$记录陈述$6、切断#3机组锅炉B磨煤机热风隔绝门气源。（检修自理） 热机票-1$记录陈述$7、关闭#3机组锅炉B磨煤机热风调整门。 热机票-1$记录陈述$8、切断#3机组锅炉B磨煤机热风调整门气源。（检修自理） 热机票-1$记录陈述$9、关闭#3机组锅炉B磨煤机混合风门，并挂“禁操” 热机票-1$记录陈述$10、切断#3机组锅炉B磨煤机混合风门气源。（检修自理） 热机票-1$记录陈述$11、关闭#3机组锅炉B磨煤机密封风门，并挂“禁操” 热机票-1$记录陈述$12、#3机组锅炉B磨煤机密封风门停电，并挂“禁止合闸，有人工作”警告牌。 热机票-1$记录陈述$13、关闭#3机组锅炉B磨煤机入口一次冷风调节门。 热机票-1$记录陈述$14、切断#3机组锅炉B磨煤机入口一次冷风调节门气源。(检修自理） 热机票-1$记录陈述$15、关闭#3机组锅炉B给煤机密封风门，并挂“禁操” 热机票-1$记录陈述$16、关闭#3机组锅炉B给煤机上插板门,并挂“禁操” 热机票-1$记录陈述$17、关闭#3机组锅炉B给煤机下插板门,并挂“禁操” 热机票-1$记录陈述$18、开启#3机组锅炉B给煤机侧板门。（检修自理） | 人身伤害$1 在进行远方或就地操作时，应确认阀门及挡板无人检修方可进行工作。2 进行就地手动操作调整时，应有防止他人远方操作的措施。3 操作人与就地监护人应相互沟通，及时处理异常情况。 机械绞伤、崩伤$1 工作时，必须穿合适的工作服，工作人员的工作服不应有可能被转动机械绞住的部分，袖口必须扣好；禁止戴围巾和穿长衣服；禁止穿凉鞋、拖鞋；女工作人员禁止穿裙子、高跟鞋；辫子、长发必须盘在帽内。2 在旋转机械旁工作，与转动部分保持一定距离，不可过于靠近。3 不准用抹布、棉纱等易绞住的物品擦拭离转动部分很近的热工表计。4 工器具要放在安全可靠的地方，使用中要拿好，以防掉入旋转部位。
14 | 3 | 立刻 | 故障检修 | 周军 | 科林新#3机组 | 热控专业 | 30HFB30GX001-S32 | #3机组锅炉C给煤机定度。 | 呼和浩特科林热电厂 | 2020/07/06 | 13:09 | 2020/07/06 | 18:00 | 热控计算机 | 1315 | 热力机械工作票 | 2 | 周军、车璐 | #3机组锅炉C给煤机定度。（#3炉给煤机平台） | 电气及机械隔离 | 停运 | 禁止操作，有人工作 | 热机票-1$隔离切换操作$1、#3炉C给煤机停运。并挂“禁操” 热机票-1$记录陈述$2、#3炉C给煤机停电，并挂“禁止合闸，有人工作”警告牌。 热机票-1$记录陈述$3、#3炉C磨煤机停运。并挂“禁操” 热机票-1$记录陈述$4、#3炉C磨煤机停电，并挂“禁止合闸，有人工作”警告牌。 热机票-1$记录陈述$5、关闭#3机组锅炉C磨煤机热风隔绝门，并挂“禁操” 热机票-1$记录陈述$6、切断#3机组锅炉C磨煤机热风隔绝门气源。（检修自理） 热机票-1$记录陈述$7、关闭#3机组锅炉C磨煤机热风调整门。 热机票-1$记录陈述$8、切断#3机组锅炉C磨煤机热风调整门气源。（检修自理） 热机票-1$记录陈述$9、关闭#3机组锅炉C磨煤机混合风门，并挂“禁操” 热机票-1$记录陈述$10、切断#3机组锅炉C磨煤机混合风门气源。（检修自理） 热机票-1$记录陈述$11、关闭#3机组锅炉C磨煤机密封风门，并挂“禁操” 热机票-1$记录陈述$12、#3机组锅炉C磨煤机密封风门停电，并挂“禁止合闸，有人工作”警告牌。 热机票-1$记录陈述$13、关闭#3机组锅炉C磨煤机入口一次冷风调节门。 热机票-1$记录陈述$14、切断#3机组锅炉C磨煤机入口一次冷风调节门气源。(检修自理） 热机票-1$记录陈述$15、关闭#3机组锅炉C给煤机密封风门，并挂“禁操” 热机票-1$记录陈述$16、关闭#3机组锅炉C给煤机上插板门,并挂“禁操” 热机票-1$记录陈述$17、关闭#3机组锅炉C给煤机下插板门,并挂“禁操” 热机票-1$记录陈述$18、开启#3机组锅炉C给煤机侧板门。（检修自理） | 人身伤害$1 在进行远方或就地操作时，应确认阀门及挡板无人检修方可进行工作。2 进行就地手动操作调整时，应有防止他人远方操作的措施。3 操作人与就地监护人应相互沟通，及时处理异常情况。 机械绞伤、崩伤$1 工作时，必须穿合适的工作服，工作人员的工作服不应有可能被转动机械绞住的部分，袖口必须扣好；禁止戴围巾和穿长衣服；禁止穿凉鞋、拖鞋；女工作人员禁止穿裙子、高跟鞋；辫子、长发必须盘在帽内。2 在旋转机械旁工作，与转动部分保持一定距离，不可过于靠近。3 不准用抹布、棉纱等易绞住的物品擦拭离转动部分很近的热工表计。4 工器具要放在安全可靠的地方，使用中要拿好，以防掉入旋转部位。
15 | 4 | 立刻 | 故障检修 | 周军 | 科林新#3机组 | 热控专业 | 30HFB40GX001-S32 | #3机组锅炉D给煤机定度。 | 呼和浩特科林热电厂 | 2020/07/06 | 13:09 | 2020/07/06 | 18:00 | 热控计算机 | 1315 | 热力机械工作票 | 2 | 周军、车璐 | #3机组锅炉D给煤机定度。（#3炉给煤机平台） | 电气及机械隔离 | 停运 | 禁止操作，有人工作 | 热机票-1$隔离切换操作$1、#3炉D给煤机停运。并挂“禁操” 热机票-1$记录陈述$2、#3炉D给煤机停电，并挂“禁止合闸，有人工作”警告牌。 热机票-1$记录陈述$3、#3炉D磨煤机停运。并挂“禁操” 热机票-1$记录陈述$4、#3炉D磨煤机停电，并挂“禁止合闸，有人工作”警告牌。 热机票-1$记录陈述$5、关闭#3机组锅炉D磨煤机热风隔绝门，并挂“禁操” 热机票-1$记录陈述$6、切断#3机组锅炉D磨煤机热风隔绝门气源。（检修自理） 热机票-1$记录陈述$7、关闭#3机组锅炉D磨煤机热风调整门。 热机票-1$记录陈述$8、切断#3机组锅炉D磨煤机热风调整门气源。（检修自理） 热机票-1$记录陈述$9、关闭#3机组锅炉D磨煤机混合风门，并挂“禁操” 热机票-1$记录陈述$10、切断#3机组锅炉D磨煤机混合风门气源。（检修自理） 热机票-1$记录陈述$11、关闭#3机组锅炉D磨煤机密封风门，并挂“禁操” 热机票-1$记录陈述$12、#3机组锅炉D磨煤机密封风门停电，并挂“禁止合闸，有人工作”警告牌。 热机票-1$记录陈述$13、关闭#3机组锅炉D磨煤机入口一次冷风调节门。 热机票-1$记录陈述$14、切断#3机组锅炉D磨煤机入口一次冷风调节门气源。(检修自理） 热机票-1$记录陈述$15、关闭#3机组锅炉D给煤机密封风门，并挂“禁操” 热机票-1$记录陈述$16、关闭#3机组锅炉D给煤机上插板门,并挂“禁操” 热机票-1$记录陈述$17、关闭#3机组锅炉D给煤机下插板门,并挂“禁操” 热机票-1$记录陈述$18、开启#3机组锅炉D给煤机侧板门。（检修自理） | 人身伤害$1 在进行远方或就地操作时，应确认阀门及挡板无人检修方可进行工作。2 进行就地手动操作调整时，应有防止他人远方操作的措施。3 操作人与就地监护人应相互沟通，及时处理异常情况。 机械绞伤、崩伤$1 工作时，必须穿合适的工作服，工作人员的工作服不应有可能被转动机械绞住的部分，袖口必须扣好；禁止戴围巾和穿长衣服；禁止穿凉鞋、拖鞋；女工作人员禁止穿裙子、高跟鞋；辫子、长发必须盘在帽内。2 在旋转机械旁工作，与转动部分保持一定距离，不可过于靠近。3 不准用抹布、棉纱等易绞住的物品擦拭离转动部分很近的热工表计。4 工器具要放在安全可靠的地方，使用中要拿好，以防掉入旋转部位。
16 | 5 | 立刻 | 故障检修 | 周军 | 科林新#3机组 | 热控专业 | 30HFB50GX001-S32 | #3机组锅炉E给煤机定度。 | 呼和浩特科林热电厂 | 2020/07/06 | 13:09 | 2020/07/06 | 18:00 | 热控计算机 | 1315 | 热力机械工作票 | 2 | 周军、车璐 | #3机组锅炉E给煤机定度。（#3炉给煤机平台） | 电气及机械隔离 | 停运 | 禁止操作，有人工作 | 热机票-1$隔离切换操作$1、#3炉E给煤机停运。并挂“禁操” 热机票-1$记录陈述$2、#3炉E给煤机停电，并挂“禁止合闸，有人工作”警告牌。 热机票-1$记录陈述$3、#3炉E磨煤机停运。并挂“禁操” 热机票-1$记录陈述$4、#3炉E磨煤机停电，并挂“禁止合闸，有人工作”警告牌。 热机票-1$记录陈述$5、关闭#3机组锅炉E磨煤机热风隔绝门，并挂“禁操” 热机票-1$记录陈述$6、切断#3机组锅炉E磨煤机热风隔绝门气源。（检修自理） 热机票-1$记录陈述$7、关闭#3机组锅炉E磨煤机热风调整门。 热机票-1$记录陈述$8、切断#3机组锅炉E磨煤机热风调整门气源。（检修自理） 热机票-1$记录陈述$9、关闭#3机组锅炉E磨煤机混合风门，并挂“禁操” 热机票-1$记录陈述$10、切断#3机组锅炉E磨煤机混合风门气源。（检修自理） 热机票-1$记录陈述$11、关闭#3机组锅炉E磨煤机密封风门，并挂“禁操” 热机票-1$记录陈述$12、#3机组锅炉E磨煤机密封风门停电，并挂“禁止合闸，有人工作”警告牌。 热机票-1$记录陈述$13、关闭#3机组锅炉E磨煤机入口一次冷风调节门。 热机票-1$记录陈述$14、切断#3机组锅炉E磨煤机入口一次冷风调节门气源。(检修自理） 热机票-1$记录陈述$15、关闭#3机组锅炉E给煤机密封风门，并挂“禁操” 热机票-1$记录陈述$16、关闭#3机组锅炉E给煤机上插板门,并挂“禁操” 热机票-1$记录陈述$17、关闭#3机组锅炉E给煤机下插板门,并挂“禁操” 热机票-1$记录陈述$18、开启#3机组锅炉E给煤机侧板门。（检修自理） | 人身伤害$1 在进行远方或就地操作时，应确认阀门及挡板无人检修方可进行工作。2 进行就地手动操作调整时，应有防止他人远方操作的措施。3 操作人与就地监护人应相互沟通，及时处理异常情况。 机械绞伤、崩伤$1 工作时，必须穿合适的工作服，工作人员的工作服不应有可能被转动机械绞住的部分，袖口必须扣好；禁止戴围巾和穿长衣服；禁止穿凉鞋、拖鞋；女工作人员禁止穿裙子、高跟鞋；辫子、长发必须盘在帽内。2 在旋转机械旁工作，与转动部分保持一定距离，不可过于靠近。3 不准用抹布、棉纱等易绞住的物品擦拭离转动部分很近的热工表计。4 工器具要放在安全可靠的地方，使用中要拿好，以防掉入旋转部位。
17 | 6 | 立刻 | 故障检修 | 周军 | 科林新#4机组 | 热控专业 | 40HFB10GX001-S32 | #4机组锅炉A给煤机定度。 | 呼和浩特科林热电厂 | 2020/07/06 | 13:09 | 2020/07/06 | 18:00 | 热控计算机 | 1315 | 热力机械工作票 | 2 | 周军、车璐 | #4机组锅炉A给煤机定度。（#4炉给煤机平台） | 电气及机械隔离 | 停运 | 禁止操作，有人工作 | 热机票-1$隔离切换操作$1、#4炉A给煤机停运。并挂“禁操” 热机票-1$记录陈述$2、#4炉A给煤机停电，并挂“禁止合闸，有人工作”警告牌。 热机票-1$记录陈述$3、#4炉A磨煤机停运。并挂“禁操” 热机票-1$记录陈述$4、#4炉A磨煤机停电，并挂“禁止合闸，有人工作”警告牌。 热机票-1$记录陈述$5、关闭#4机组锅炉A磨煤机热风隔绝门，并挂“禁操” 热机票-1$记录陈述$6、切断#4机组锅炉A磨煤机热风隔绝门气源。（检修自理） 热机票-1$记录陈述$7、关闭#4机组锅炉A磨煤机热风调整门。 热机票-1$记录陈述$8、切断#4机组锅炉A磨煤机热风调整门气源。（检修自理） 热机票-1$记录陈述$9、关闭#4机组锅炉A磨煤机混合风门，并挂“禁操” 热机票-1$记录陈述$10、切断#4机组锅炉A磨煤机混合风门气源。（检修自理） 热机票-1$记录陈述$11、关闭#4机组锅炉A磨煤机密封风门，并挂“禁操” 热机票-1$记录陈述$12、#4机组锅炉A磨煤机密封风门停电，并挂“禁止合闸，有人工作”警告牌。 热机票-1$记录陈述$13、关闭#4机组锅炉A磨煤机入口一次冷风调节门。 热机票-1$记录陈述$14、切断#4机组锅炉A磨煤机入口一次冷风调节门气源。(检修自理） 热机票-1$记录陈述$15、关闭#4机组锅炉A给煤机密封风门，并挂“禁操” 热机票-1$记录陈述$16、关闭#4机组锅炉A给煤机上插板门,并挂“禁操” 热机票-1$记录陈述$17、关闭#4机组锅炉A给煤机下插板门,并挂“禁操” 热机票-1$记录陈述$18、开启#4机组锅炉A给煤机侧板门。（检修自理） | 人身伤害$1 在进行远方或就地操作时，应确认阀门及挡板无人检修方可进行工作。2 进行就地手动操作调整时，应有防止他人远方操作的措施。3 操作人与就地监护人应相互沟通，及时处理异常情况。 机械绞伤、崩伤$1 工作时，必须穿合适的工作服，工作人员的工作服不应有可能被转动机械绞住的部分，袖口必须扣好；禁止戴围巾和穿长衣服；禁止穿凉鞋、拖鞋；女工作人员禁止穿裙子、高跟鞋；辫子、长发必须盘在帽内。2 在旋转机械旁工作，与转动部分保持一定距离，不可过于靠近。3 不准用抹布、棉纱等易绞住的物品擦拭离转动部分很近的热工表计。4 工器具要放在安全可靠的地方，使用中要拿好，以防掉入旋转部位。
18 | 7 | 立刻 | 故障检修 | 周军 | 科林新#4机组 | 热控专业 | 40HFB20GX001-S32 | #4机组锅炉B给煤机定度。 | 呼和浩特科林热电厂 | 2020/07/06 | 13:09 | 2020/07/06 | 18:00 | 热控计算机 | 1315 | 热力机械工作票 | 2 | 周军、车璐 | #4机组锅炉B给煤机定度。（#4炉给煤机平台） | 电气及机械隔离 | 停运 | 禁止操作，有人工作 | 热机票-1$隔离切换操作$1、#4炉B给煤机停运。并挂“禁操” 热机票-1$记录陈述$2、#4炉B给煤机停电，并挂“禁止合闸，有人工作”警告牌。 热机票-1$记录陈述$3、#4炉B磨煤机停运。并挂“禁操” 热机票-1$记录陈述$4、#4炉B磨煤机停电，并挂“禁止合闸，有人工作”警告牌。 热机票-1$记录陈述$5、关闭#4机组锅炉B磨煤机热风隔绝门，并挂“禁操” 热机票-1$记录陈述$6、切断#4机组锅炉B磨煤机热风隔绝门气源。（检修自理） 热机票-1$记录陈述$7、关闭#4机组锅炉B磨煤机热风调整门。 热机票-1$记录陈述$8、切断#4机组锅炉B磨煤机热风调整门气源。（检修自理） 热机票-1$记录陈述$9、关闭#4机组锅炉B磨煤机混合风门，并挂“禁操” 热机票-1$记录陈述$10、切断#4机组锅炉B磨煤机混合风门气源。（检修自理） 热机票-1$记录陈述$11、关闭#4机组锅炉B磨煤机密封风门，并挂“禁操” 热机票-1$记录陈述$12、#4机组锅炉B磨煤机密封风门停电，并挂“禁止合闸，有人工作”警告牌。 热机票-1$记录陈述$13、关闭#4机组锅炉B磨煤机入口一次冷风调节门。 热机票-1$记录陈述$14、切断#4机组锅炉B磨煤机入口一次冷风调节门气源。(检修自理） 热机票-1$记录陈述$15、关闭#4机组锅炉B给煤机密封风门，并挂“禁操” 热机票-1$记录陈述$16、关闭#4机组锅炉B给煤机上插板门,并挂“禁操” 热机票-1$记录陈述$17、关闭#4机组锅炉B给煤机下插板门,并挂“禁操” 热机票-1$记录陈述$18、开启#4机组锅炉B给煤机侧板门。（检修自理） | 人身伤害$1 在进行远方或就地操作时，应确认阀门及挡板无人检修方可进行工作。2 进行就地手动操作调整时，应有防止他人远方操作的措施。3 操作人与就地监护人应相互沟通，及时处理异常情况。 机械绞伤、崩伤$1 工作时，必须穿合适的工作服，工作人员的工作服不应有可能被转动机械绞住的部分，袖口必须扣好；禁止戴围巾和穿长衣服；禁止穿凉鞋、拖鞋；女工作人员禁止穿裙子、高跟鞋；辫子、长发必须盘在帽内。2 在旋转机械旁工作，与转动部分保持一定距离，不可过于靠近。3 不准用抹布、棉纱等易绞住的物品擦拭离转动部分很近的热工表计。4 工器具要放在安全可靠的地方，使用中要拿好，以防掉入旋转部位。
19 | 8 | 立刻 | 故障检修 | 周军 | 科林新#4机组 | 热控专业 | 40HFB30GX001-S32 | #4机组锅炉C给煤机定度。 | 呼和浩特科林热电厂 | 2020/07/06 | 13:09 | 2020/07/06 | 18:00 | 热控计算机 | 1315 | 热力机械工作票 | 2 | 周军、车璐 | #4机组锅炉C给煤机定度。（#4炉给煤机平台） | 电气及机械隔离 | 停运 | 禁止操作，有人工作 | 热机票-1$隔离切换操作$1、#4炉C给煤机停运。并挂“禁操” 热机票-1$记录陈述$2、#4炉C给煤机停电，并挂“禁止合闸，有人工作”警告牌。 热机票-1$记录陈述$3、#4炉C磨煤机停运。并挂“禁操” 热机票-1$记录陈述$4、#4炉C磨煤机停电，并挂“禁止合闸，有人工作”警告牌。 热机票-1$记录陈述$5、关闭#4机组锅炉C磨煤机热风隔绝门，并挂“禁操” 热机票-1$记录陈述$6、切断#4机组锅炉C磨煤机热风隔绝门气源。（检修自理） 热机票-1$记录陈述$7、关闭#4机组锅炉C磨煤机热风调整门。 热机票-1$记录陈述$8、切断#4机组锅炉C磨煤机热风调整门气源。（检修自理） 热机票-1$记录陈述$9、关闭#4机组锅炉C磨煤机混合风门，并挂“禁操” 热机票-1$记录陈述$10、切断#4机组锅炉C磨煤机混合风门气源。（检修自理） 热机票-1$记录陈述$11、关闭#4机组锅炉C磨煤机密封风门，并挂“禁操” 热机票-1$记录陈述$12、#4机组锅炉C磨煤机密封风门停电，并挂“禁止合闸，有人工作”警告牌。 热机票-1$记录陈述$13、关闭#4机组锅炉C磨煤机入口一次冷风调节门。 热机票-1$记录陈述$14、切断#4机组锅炉C磨煤机入口一次冷风调节门气源。(检修自理） 热机票-1$记录陈述$15、关闭#4机组锅炉C给煤机密封风门，并挂“禁操” 热机票-1$记录陈述$16、关闭#4机组锅炉C给煤机上插板门,并挂“禁操” 热机票-1$记录陈述$17、关闭#4机组锅炉C给煤机下插板门,并挂“禁操” 热机票-1$记录陈述$18、开启#4机组锅炉C给煤机侧板门。（检修自理） | 人身伤害$1 在进行远方或就地操作时，应确认阀门及挡板无人检修方可进行工作。2 进行就地手动操作调整时，应有防止他人远方操作的措施。3 操作人与就地监护人应相互沟通，及时处理异常情况。 机械绞伤、崩伤$1 工作时，必须穿合适的工作服，工作人员的工作服不应有可能被转动机械绞住的部分，袖口必须扣好；禁止戴围巾和穿长衣服；禁止穿凉鞋、拖鞋；女工作人员禁止穿裙子、高跟鞋；辫子、长发必须盘在帽内。2 在旋转机械旁工作，与转动部分保持一定距离，不可过于靠近。3 不准用抹布、棉纱等易绞住的物品擦拭离转动部分很近的热工表计。4 工器具要放在安全可靠的地方，使用中要拿好，以防掉入旋转部位。
20 | 9 | 立刻 | 故障检修 | 周军 | 科林新#4机组 | 热控专业 | 40HFB40GX001-S32 | #4机组锅炉D给煤机定度。 | 呼和浩特科林热电厂 | 2020/07/06 | 13:09 | 2020/07/06 | 18:00 | 热控计算机 | 1315 | 热力机械工作票 | 2 | 周军、车璐 | #4机组锅炉D给煤机定度。（#4炉给煤机平台） | 电气及机械隔离 | 停运 | 禁止操作，有人工作 | 热机票-1$隔离切换操作$1、#4炉D给煤机停运。并挂“禁操” 热机票-1$记录陈述$2、#4炉D给煤机停电，并挂“禁止合闸，有人工作”警告牌。 热机票-1$记录陈述$3、#4炉D磨煤机停运。并挂“禁操” 热机票-1$记录陈述$4、#4炉D磨煤机停电，并挂“禁止合闸，有人工作”警告牌。 热机票-1$记录陈述$5、关闭#4机组锅炉D磨煤机热风隔绝门，并挂“禁操” 热机票-1$记录陈述$6、切断#4机组锅炉D磨煤机热风隔绝门气源。（检修自理） 热机票-1$记录陈述$7、关闭#4机组锅炉D磨煤机热风调整门。 热机票-1$记录陈述$8、切断#4机组锅炉D磨煤机热风调整门气源。（检修自理） 热机票-1$记录陈述$9、关闭#4机组锅炉D磨煤机混合风门，并挂“禁操” 热机票-1$记录陈述$10、切断#4机组锅炉D磨煤机混合风门气源。（检修自理） 热机票-1$记录陈述$11、关闭#4机组锅炉D磨煤机密封风门，并挂“禁操” 热机票-1$记录陈述$12、#4机组锅炉D磨煤机密封风门停电，并挂“禁止合闸，有人工作”警告牌。 热机票-1$记录陈述$13、关闭#4机组锅炉D磨煤机入口一次冷风调节门。 热机票-1$记录陈述$14、切断#4机组锅炉D磨煤机入口一次冷风调节门气源。(检修自理） 热机票-1$记录陈述$15、关闭#4机组锅炉D给煤机密封风门，并挂“禁操” 热机票-1$记录陈述$16、关闭#4机组锅炉D给煤机上插板门,并挂“禁操” 热机票-1$记录陈述$17、关闭#4机组锅炉D给煤机下插板门,并挂“禁操” 热机票-1$记录陈述$18、开启#4机组锅炉D给煤机侧板门。（检修自理） | 人身伤害$1 在进行远方或就地操作时，应确认阀门及挡板无人检修方可进行工作。2 进行就地手动操作调整时，应有防止他人远方操作的措施。3 操作人与就地监护人应相互沟通，及时处理异常情况。 机械绞伤、崩伤$1 工作时，必须穿合适的工作服，工作人员的工作服不应有可能被转动机械绞住的部分，袖口必须扣好；禁止戴围巾和穿长衣服；禁止穿凉鞋、拖鞋；女工作人员禁止穿裙子、高跟鞋；辫子、长发必须盘在帽内。2 在旋转机械旁工作，与转动部分保持一定距离，不可过于靠近。3 不准用抹布、棉纱等易绞住的物品擦拭离转动部分很近的热工表计。4 工器具要放在安全可靠的地方，使用中要拿好，以防掉入旋转部位。
21 | 10 | 立刻 | 故障检修 | 周军 | 科林新#4机组 | 热控专业 | 40HFB50GX001-S32 | #4机组锅炉E给煤机定度。 | 呼和浩特科林热电厂 | 2020/07/06 | 13:09 | 2020/07/06 | 18:00 | 热控计算机 | 1315 | 热力机械工作票 | 2 | 周军、车璐 | #4机组锅炉E给煤机定度。（#4炉给煤机平台） | 电气及机械隔离 | 停运 | 禁止操作，有人工作 | 热机票-1$隔离切换操作$1、#4炉E给煤机停运。并挂“禁操” 热机票-1$记录陈述$2、#4炉E给煤机停电，并挂“禁止合闸，有人工作”警告牌。 热机票-1$记录陈述$3、#4炉E磨煤机停运。并挂“禁操” 热机票-1$记录陈述$4、#4炉E磨煤机停电，并挂“禁止合闸，有人工作”警告牌。 热机票-1$记录陈述$5、关闭#4机组锅炉E磨煤机热风隔绝门，并挂“禁操” 热机票-1$记录陈述$6、切断#4机组锅炉E磨煤机热风隔绝门气源。（检修自理） 热机票-1$记录陈述$7、关闭#4机组锅炉E磨煤机热风调整门。 热机票-1$记录陈述$8、切断#4机组锅炉E磨煤机热风调整门气源。（检修自理） 热机票-1$记录陈述$9、关闭#4机组锅炉E磨煤机混合风门，并挂“禁操” 热机票-1$记录陈述$10、切断#4机组锅炉E磨煤机混合风门气源。（检修自理） 热机票-1$记录陈述$11、关闭#4机组锅炉E磨煤机密封风门，并挂“禁操” 热机票-1$记录陈述$12、#4机组锅炉E磨煤机密封风门停电，并挂“禁止合闸，有人工作”警告牌。 热机票-1$记录陈述$13、关闭#4机组锅炉E磨煤机入口一次冷风调节门。 热机票-1$记录陈述$14、切断#4机组锅炉E磨煤机入口一次冷风调节门气源。(检修自理） 热机票-1$记录陈述$15、关闭#4机组锅炉E给煤机密封风门，并挂“禁操” 热机票-1$记录陈述$16、关闭#4机组锅炉E给煤机上插板门,并挂“禁操” 热机票-1$记录陈述$17、关闭#4机组锅炉E给煤机下插板门,并挂“禁操” 热机票-1$记录陈述$18、开启#4机组锅炉E给煤机侧板门。（检修自理） | 人身伤害$1 在进行远方或就地操作时，应确认阀门及挡板无人检修方可进行工作。2 进行就地手动操作调整时，应有防止他人远方操作的措施。3 操作人与就地监护人应相互沟通，及时处理异常情况。 机械绞伤、崩伤$1 工作时，必须穿合适的工作服，工作人员的工作服不应有可能被转动机械绞住的部分，袖口必须扣好；禁止戴围巾和穿长衣服；禁止穿凉鞋、拖鞋；女工作人员禁止穿裙子、高跟鞋；辫子、长发必须盘在帽内。2 在旋转机械旁工作，与转动部分保持一定距离，不可过于靠近。3 不准用抹布、棉纱等易绞住的物品擦拭离转动部分很近的热工表计。4 工器具要放在安全可靠的地方，使用中要拿好，以防掉入旋转部位。